## 非認証（原紙)
併設自家発電設備（蓄電池等）技術検討用資料 （ＪＥＴ認証品以外）
お客さま名
１．蓄 電 池 | [8 empty] | ２．燃 料 電 池 等
項目 | 仕 様 | [7 empty] | 項目 | 仕様
種別 | [8 empty] | 種別
型式 | [8 empty] | 型式
製造者 | [8 empty] | 製造者
定格電圧 |  |  |  |  | V |  |  |  | 出力 |  |  |  |  | kW
容量 |  |  |  |  | kWh
３．逆潮流の有無 |  | 逆潮流 |  | 有 ・ 無
４．逆 変 換 装 置
型式 | [5 empty] | 製造者
項目 |  | 仕様 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 仕様
交流出力関連 | 電気方式 |  |  |  |  | 制御 電源 |  |  | 保護継電器
| 定格出力 | [7 empty] | 遮断装置
| 定格電圧 |  |  |  |  | 混触防止用変圧器 |  |  |  | 有 ・ 無 ／ 高周波絶縁トランス内蔵
| 運転力率 | [8 empty] | 直流検出 |  | mA | 時限 |  | 秒以内
主回路方式 | インバータ方式 |  |  |  |  | 自動電圧調整装置 |  |  |  | 有 ・ 無
| スイッチング方式 | [8 empty] | 最大110Vまでの整定可否 |  |  |  | 可 ・ 否
| 絶縁方式 | [8 empty] | 整定上限値（ご希望がある場合） |  |  |  |  | V
電力制御方式 | [5 empty] | 自動同期機能 |  |  |  | 有 ・ 無 ／自励式の場合必須
内部保護 | DC過電圧 |  | V 時限 |  | 秒 | 現流リアクトル |  |  |  | 有 ・ 無 ／自励式のため不要
| DC不足電圧 |  | V 時限 |  | 秒 | 高調波電流歪率 |  |  |  | 総合 |  | 各次
| AC過電流 |  | V 時限 |  | 秒 | [5 empty] | ％以下 |  |  |  | ％以下
|  | 系統連系規程標準整定範囲 |  | お客さま設備整定値 | [5 empty] | 系統連系規程標準整定範囲 |  | お客さま設備整定値
|  | 検出レベル （標準値） | 時限 （標準値） | 検出レベル | 時限 |  |  |  |  | 検出レベル | 時限 | 検出レベル |  | 時限
系統事故対策 | 過電圧(OVR） | 115％ (110～120%) | 1秒 （0.5～2秒） |  |  | 単独運転検出対策 | 受動的方式 | 電圧位相跳躍検出 |  | ±3～±10度 | ～0.5秒
| 不足電圧(UVR） | 80％ （80～90％） | [5 empty] | ３次高調波電圧歪 急増検出 |  | ＋1～＋3％
| 周波数上昇(OFR) | 61.2Hz (60.6～61.8Hz) | [5 empty] | 周波数変化率検出 |  | ±0.1～±0.3％
| 周波数低下(UFR) | 58.2Hz (57.0～59.4Hz) | [5 empty] | その他
お客さま構内事故対策 |  | 過電流素子（ＯＣ）付漏電遮断器 |  |  | 適 ・ 否 |  | 能動的方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 |  | － | 瞬時
|  | 製造者 |  | 極・素子数 |  |  |  | その他
|  | 逆接続 | 可 ・ 否 | 型式 | [5 empty] | 標準値（整定可能範囲） |  | お客さま設備整定値
連系の再開 |  | 自動・手動 | 復電後 |  | 秒 | 並列時許容周波数 |  |  |  | 60.1[Hz]（+0.1～+1.0[Hz]）
５．単線結線図，平面図
単線結線図には，PCS箇所，電線情報（種別，サイズ，長さ）及び漏電遮断器情報（容量，極・素子数，逆接続可能の有無），
併設自家発電設備箇所，ＣＴ位置を記入する。
平面図には，受電地点，分電盤箇所，電力量計箇所，PCSおよび併設自家発電設備箇所を記入する。
６．併設自家発電設備（蓄電池等）仕様書 | [5 empty] | 工事店情報
[6 empty] | 電気工事店名 | [8 empty] | 様
[6 empty] | ご担当者名 | [8 empty] | 様
連絡先
7．サイバーセキュリティ対策
系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者の氏名及び緊急時連絡先を通知いただく必要が
あるため、その確認をさせていただきます（対策内容を確認しチェックください）。
セキュリティ管理責任者
| 氏名 |  |  |  |  | 電話番号
※
※標準値外の場合のみ記入
※
※
※
※
※
※
※
※