## 様式5(送電線インピーダンス)
北陸電力送配電株式会社
2025年4月1日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
H202 | 500 | 能登幹線1L | 中能登変電所 | 加賀変電所 | 0.2347 | 8.1318 | 3.6683 | 1L,2Lを併用運用
H202 | 500 | 能登幹線2L | 中能登変電所 | 加賀変電所 | 0.2347 | 8.1318 | 3.6683 | 〃
H203 | 500 | 能越幹線1L | 中能登変電所 | 南福光変電所 | 0.4605 | 9.7413 | 3.8838 | 1L,2Lを併用運用
H203 | 500 | 能越幹線2L | 中能登変電所 | 南福光変電所 | 0.4605 | 9.7413 | 3.8838 | 〃
H204 | 500 | 加賀福光線1L | 南福光変電所 | 加賀変電所 | 0.0433 | 1.6702 | 0.7756 | 1L,2Lを併用運用
H204 | 500 | 加賀福光線2L | 南福光変電所 | 加賀変電所 | 0.0433 | 1.6702 | 0.7756 | 〃
H205 | 500 | 加賀幹線1L | 加賀変電所 | 越前変電所 | 0.5251 | 9.5832 | 4.0908 | 1L,2Lを併用運用
H205 | 500 | 加賀幹線2L | 加賀変電所 | 越前変電所 | 0.5251 | 9.5832 | 4.0908 | 〃
H106 | 275 | 加賀東金津線1L | 加賀変電所 | 東金津変電所 | 3.5423 | 28.8593 | 0.8955 | 1L,2Lを併用運用
H106 | 275 | 加賀東金津線2L | 加賀変電所 | 東金津変電所 | 3.5423 | 28.8593 | 0.8955 | 〃
H107 | 275 | 東金津新福井線1L | 東金津変電所 | 新福井変電所 | 0.6158 | 5.0275 | 0.1516 | 1L,2Lを併用運用
H107 | 275 | 東金津新福井線2L | 東金津変電所 | 新福井変電所 | 0.6158 | 5.0275 | 0.1516 | 〃
H108 | 275 | 越前線1L | 越前変電所 | 新福井変電所 | 0.6947 | 10.571 | 0.3448 | 1L,2Lを併用運用
H108 | 275 | 越前線2L | 越前変電所 | 新福井変電所 | 0.6947 | 10.571 | 0.3448 | 〃
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
北陸電力送配電株式会社
2025年4月1日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
HSS004 | 500 | 275 | 加賀変電所 2B | 13.88 | 2B,3Bを併用運用
HSS004 | 500 | 275 | 加賀変電所 3B | 13.88 | 〃
HSS008 | 500 | 275 | 越前変電所 2B | 13.975 | 2B,3Bを併用運用
HSS008 | 500 | 275 | 越前変電所 3B | 13.975 | 〃
【転載禁止】