## 様式5(送電線インピーダンス)
北陸電力送配電株式会社
2025年4月1日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
H041 | 154 | 南福岡線1L | 新富山変電所 | 南福岡変電所 | 6.19 | 56.5 | 0.126 | 1L,2Lを併用運用
H041 | 154 | 南福岡線2L | 新富山変電所 | 南福岡変電所 | 6.19 | 56.5 | 0.126 | 〃
H043 | 154 | 北金沢線1L | 新富山変電所 | 北金沢線 #45鉄塔 | 1.95 | 26.12 | 0.058 | 1L,2Lを併用運用
H043 | 154 | 北金沢線2L | 新富山変電所 | 北金沢線 #45鉄塔 | 1.95 | 26.12 | 0.058 | 〃
H043 | 154 | 北金沢線1L | 南福岡変電所 | 北金沢線 #45鉄塔 | 0.01 | 0.08 | 0 | 1L,2Lを併用運用
H043 | 154 | 北金沢線2L | 南福岡変電所 | 北金沢線 #45鉄塔 | 0.01 | 0.08 | 0 | 〃
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
北陸電力送配電株式会社
2025年4月1日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
該当なし
【転載禁止】